附件：

马边彝族自治县人民医院

原住院部、门诊楼、过渡消防水泵房、新建中医院综合大楼消防设施设备维保服务

清单及要求

一、服务清单

| - 序号 | - 服务 - 区域 | - 服务面积（㎡） | - 楼层分布 | - 消防设施设备情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 原住院部 | - 面积约7100㎡ | - 共6层 | - 1.消火栓系统 - 2.灭火器 - 3.应急照明和疏散指示系统 - 4.防火门 5.火灾自动报警控制系统及消防联动控制系统 6.自动喷水灭火系统 7.消防广播系统。 |
| - 2 | - 新建中医院综合大楼 | - 面积约12000㎡ | 包括地下室，地上9层，地下1层。 | - 1.火灾自动报警控制系统及消防联动控制系统 - 2.自动喷水灭火系统 - 3.消火栓系统 - 4.气体灭火控制系统 - 5.电气火灾监控系统 - 6.防排烟系统 - 7.消防供水泵房 - 8.应急照明和疏散指示系统 - 9.防火门 10.灭火器 11.消防电话系统 12.消防广播系统。 |
| - 3 | 门诊楼（含消防控制室） | 面积约6600㎡ | 共5层 | - 1.消火栓系统 - 2.灭火器 - 3.应急照明和疏散指示系统 - 4.防火门 5.火灾自动报警控制系统及消防联动控制系统 6.自动喷水灭火系统 7.消防广播系统 9.气体灭火系统 |
| - 4 | 职工之家 | 面积约1000㎡ | 共4层 | - 1.灭火器 - 2.应急照明和疏散指示系统 |
| - 5 | 传染病房及药品库房 | 总面积约400㎡ | 共1层 | 1.灭火器 |
| - 6 | 过渡消防水泵房 | 面积约320㎡ | 共1层 | - 灭火器 - 应急照明和疏散指示系统 - 消防电源 - 消防水泵 - 水泵控制柜 |
| - 7 | 发电机房 | 面积约70㎡ | 共1层 | 1.灭火器 2.防爆灯及防爆开关 |
| - 8 | 制氧机房 | 面积约160㎡ | 共1层 | 1.灭火器 |
| - 9 | 消毒供应室 | 面积约880㎡ | 共1层 | 1.灭火器 |
| - 10 | 院区室外 | 以实际为准 | / | 1.室外消火栓等消防设施 |

- 二、服务内容要求

1.每半个月进行一次例行检查。

1.1 供应商每半个月派遣工作人员到采购人院区对火灾自动报警系统进行运行检查，进行系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2 确保稳压泵、增压泵等所有相关设备运作正常，各消防水箱功能正常。

1.3 对消防系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓完好，测试消防水出水状况符合消防规定。

1.4 发现消防系统隐患并在半个小时内排除修复。重大隐患立即通报采购人并采取应急措施。

2.每月进行一次常规检查，出具月检报告。

2.1 在每半月检查的基础上每月进行一次模拟火警，分区测试火灾自动报警系统的手动报警按钮、消火栓按钮、探测器及相关报警器动作情况，数量不少于总数的 10%，一年内全面测试到位。

2.2 每季度对报警系统进行联动检查测试。

3.每季度对消防水系统进行联动检查测试。

3.1 在火灾自动报警控制主机手动盘上远程启动消防泵。

3.2 测试顶层消防栓出水是否正常。

4.供应商主动联系采购人相关工作人员参与，每季度进行一次各系统的功能测试、 保养。

4.1 测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、 温感报警器报警精确度达100%。消防出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5.季、年维护保养工作内容

5.1在月检工作的基础上，每季度对消防给水系统、消火栓箱进行全面检查维护保养，保证消火栓和消防卷盘供水闸不漏，水枪、水带等附件齐全良好，报警按钮指示灯及控制线路功能正常，消防水泵电源可靠，进行消防水泵启动实验、水压测试，检查泵接器部位有无锈现象，工作是否正常。每年必须进行一次全面综合检查，保证消防各系统功能符合要求。对消防储水设备、室外消火栓、泵接器及各种阀门进行全面的检查、维护、保养、换油、去锈、补漆等工作。

5.2检查测试中，按规范规定每月对消防水泵、防排烟风机、火灾自动报警及气体灭火系统主机等设备进行全数检查，对火灾报警探测器、输入输出模块、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话等每季度检查数量不少于总数的25%，每年需对全部前端设备至少进行一次检查测试。具体检查测试项目和测试方法如下：

⑴ 对探测器进行火灾自动报警模拟试验。

⑵ 系统报警功能：短路或开路时，应输出故障信号。

⑶ 系统报警功能：报警按钮启动时应输出报警信号。

⑷ 控制器基本功能：

报警功能：接收报警信号，发出声、光报警。

二次报警：控制器一次报警可手动消除，再次报警，能重新启动。

故障报警：发生故障时，能发出声、光故障信号。

自检功能：控制器应有自检功能。

火灾优先功能：当火灾和故障同时发生时，火灾应优先。

记忆功能：具有显示或打印火灾报警时间的功能。

消音复位功能：控制器处于报警时，可手动消除，并能复位。

电源转换功能：主电源切断时，备电源应自动投入。

⑸ 消防广播、消防电话功能。检测广播系统主机、电话系统主机及系统工作是否正常。电话插孔功能，广播功能实验。

⑹ 备用电源充、放电功能：备用电源供电时间符合规范要求,充放电终止电压>额定电压的85%。

⑺ 应急照明、疏散指示。充放电功能和指示灯标识正常，应急照明时间符合要求。

⑻ 检查泵接器接口、附件是否齐全、是否完好无损，阀门是否正常，作压力测试。

⑼ 检查各区控制阀门是否完好,状态是否正确，管路是否畅通。

⑽ 检查系统有无漏、滴等现象，对所有消火栓配置、喷头外观进行一次检查。

⑾ 自动喷淋系统，检查水流指示器、压力开关、湿式报警阀等关键部件工作状态是否正常，作末端放水试验。进行水流指示器报警试验，进行报警阀的放水试验。

⑿ 检查水池水位、压力及消防储备水不被它用。

⒀ 泵房消防设备，泵作手动/自动切换试验及联动试验，作水泵运行试验，检查油封、润滑油。检查稳压系统工作是否正常，消防水泵启动运转，做稳压设备动作实验。

⒁ 对气体灭火系统、移动式灭火器进行检查。

⒂ 维护保养记录检查。

6.对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购人相关人员，同时采取应急措施。

7.对电气火灾监控系统进行运行检查，进行系统日常保养，确保电气火灾监控系统的正常、灵敏、精确（新住院大楼）。

8.按院方整体部署，组织相关人员开展消防知识培训及应急疏散演练。

9.常用的消防器材，并以优惠价格向院方提供消防器材和合格证，单价在200元上的消防器材，维修前向院方提供报价清单，经院方审核后生效；单价在200元以下的消防器材，由供应商免费更换。

10.其他相关消防系统设备维保内容。

- 三、商务要求

（一）服务地点：马边彝族自治县人民医院。

（二）服务人员要求：具有必要的管理人员、专业技术人员和技术工人，本项目要求成交供应商派遣至少1名一级注册消防工程师作为定向服务维修保养技术负责人，2名中级消防设施操作员作为定向服务维修保养技术人员。成交供应商承诺采购人在使用中发现消防设施设备系统有故障时，一般故障在不影响灭火系统工作的情况下，接到采购人通知后24小时内到达医院现场进行处理；如是应急故障，应在3小时内到达医院现场抢修，排除故障。

（三）服务人员管理要求：成交供应商派遣的技术负责人需持一级注册消防工程师证，技术人员需持中级消防设施操作员证且应同时具备低压电工操作证和高处作业操作证，接受采购人的考勤考核，采购人有权根据供应商派遣技术人员的考勤考核情况和业务技术情况，要求成交供应商更换技术负责人和技术人员。

马边彝族自治县人民医院

2024年7月3日